| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ## ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ ## МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |
| ____________________ 2022г. г.Бавлы № ________ |  |  |  |

Об утверждении Перечня

мероприятий по эксплуатационно-

техническому обслуживанию

систем экстренного оповещения

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.03.2022 № 292 «Об утверждении Порядка  предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на софинансирование в полном объеме расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в области создания и поддержания в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в части эксплуатационно-технического обслуживания систем экстренного оповещения», Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что иные межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета Республики Татарстан по Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.2022 № 154-р в сумме 33 614,40 рублей на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в области создания и поддержания в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в части эксплуатационно-технического обслуживания систем экстренного оповещения.

2. Утвердить Перечень мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем экстренного оповещения согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района                                                 И.И. Гузаиров

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

№_________от______________ 2022г.

Перечень мероприятий по эксплуатационно-техническому  обслуживанию систем экстренного оповещения в Бавлинском муниципальном районе

| Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | №ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок акустического оповещения | Детальный осмотр и чистка корпуса шкафа | Контроль состояния лакокрасочного покрытия навесного шкафа, исправность петель, работоспособность замка, целостность кабельных герметичных вводов. | №1 |
|  | Детальный осмотр подключения плат устройства БАО | Проверка комплектности оборудования, осмотр плат управления БАО, платы питания, усилительной платы устройства. Проверка подключения плат. Проверка подводящих кабелей к плате питания, к плате усилителя и плате управления. Проверка клемников, зажимов. | №1 |
|  | Чистка и регулировка соединений | Удаление с оборудования т поверхности шкафа пыли, грязи и влаги. Удаление с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязи, следов коррозии. .Проверка надежности подключения электропитания и заземления, регулировка контактных зажимов, подтяжка винтов и гаек. | №1 |
|  | Измерение параметров | Измерение напряжения на аккумуляторных батареях. Измерение параметров тока, напряжения при запуске системы в сеанс «оповещения» | №1 |
|  | Проверка работоспособности | Проведение контроля работоспособности устройства по внешним признака: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АКБ) с отключением сети 220В. Проверка работы датчика открывания двери шкафа (по сигналу мониторинга на пульте управления). Проведение диагностики, проверки настроек и конфигурационной информации. | №1 |
|  | Окраска конструктивных элементов | Очистка мест, имеющих следы ржавчины, отслоений старой краски. | №2 |
| Акустическая система | Детальный осмотр и чистка | Проверка комплектности. Контроль состояния лакокрасочного покрытия металлической трубостойки АС. Осмотр креплений и подтяжка болтов и гаек на конструктивных элементах. Чистка АС от пыли, грязи, снега. | №1 |
|  | Проверка работоспособности | Проверка работоспособности АС путем запуска системы оповещения | №1 |
|  | Окраска конструктивных элементов | Очистка мест, имеющих следы ржавчины, отслоений старой краски. | №2 |
| Каналообразующее оборудование | Детальный осмотр и чистка | Проверка комплектности оборудования. Детальный осмотр устройства на наличие повреждений, чистка устройства от пыли и грязи. | №1 |
|  | Проверка работоспособности | Проверка проводного канала связи. Проведение диагностики и проверки настроек | №1 |
| Кабельные линии связи | Детальный осмотр и замена | Проверка целостности гофрированных труб ПВХ и изоляции на кабельных линиях связи. Замена провода при необходимости. Проверка подключения заземления. | №1 |